中石油云南石化有限公司

质量安全环保处

环境监测与统计周报

# [2022年第32期（第32周），总第295期]

质量安全环保处编                        2022年8月13日

一、外排废水监测

1、废水总排口监测

本周公司外排口,按照监测计划在外排水口手工取样分析，各污染物均达标。

| 监测点位 | 监测时间 | pH值 (25℃) | 悬浮物 mg/L | COD mg/L | 挥发酚 mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L | 硫化物 mg/L | 石油类 mg/L | 氰化物 mg/L | BOD5 mg/L | 钒 mg/L | 苯 mg/L | 甲苯 mg/L | 乙苯 mg/L | 邻二甲苯 mg/L | 间二甲苯 mg/L | 对二甲苯 mg/L | 总有机碳 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HJ 1147 | GB 11901 | HJ 828 | HJ 503 | HJ 665 | HJ 636 | GB/T 11893 | HJ 1226 | HJ 637 | HJ 484 | HJ 505 | HJ 673 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 501 |
|  |  | 6～9 | ≤70 | ≤60 | ≤0.5 | ≤8.0 | ≤40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤20 |
| 污水总排口 WS-06-01 | 2022-08-10 09:00 | 7.8 | 10 | 17 | ＜0.04 | 0.12 | 17.5 | 0.25 | ＜0.04 | ＜0.24 | 0.040 | 6.7 | 0.042 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 4.8 |

- 雨水池：本周雨水未排。

二、废气监测

# 1、在线监测情况

本周公司15套废气、废水在线仪正常运行。对15套烟气、废水分析仪按照校准计划每周进行在线仪的定期校准。

2、手工监测情况

本周按照监测计划开展石脑油加氢加热炉、航煤加氢加热炉、汽柴油改质/催化汽油加氢烟气，污染物均达标排放。

| 监测点位 | 指标/日期 | O2 % | CO mg/Nm3 (实测) | CO mg/Nm3 (折算) | SO2 mg/Nm3 (实测) | SO2 mg/Nm3 (折算) | NO mg/Nm3 | NO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 (实测) | NOx mg/Nm3 (折算) | 非甲烷总烃 mg/m3 (实测) | 非甲烷总烃 mg/m3 (折算) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q/SYYH 1006 | HJ973、 HJ/T44 | HJ973、 HJ/T44 | HJ57、 HJ629 | HJ57、 HJ629 | HJ693、 HJ692 | HJ693、 HJ692 | HJ693、 HJ692 | HJ693、 HJ692 | HJ 38 | HJ 38 |
| 石脑油加氢5台加热炉 FQ-03-01-B | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤150 | 测量 | ≤60 |
|  | 2022-08-09 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.93 | 0.91 |
| 航煤加氢反应进料炉、分馏塔底重沸炉 FQ-03-02-A | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤150 | 测量 | 测量 |
|  | 2022-08-10 | 2.91 | 1332 | 1325 | ＜10.0 | ＜10.0 | 23 | 41 | 77 | 77 | 40.8 | 40.6 |
| 汽柴油改质、催化汽油加氢加热炉烟气 FQ-03-03 | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤150 | 测量 | 测量 |
|  | 2022-08-12 | 4.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.10 | 4.41 |